## do zrobienia
pokazuj tylko używany rodzaj słupa
zwiększ ilość przyłączy i lg
objaśnienia w excel
obliczenia wrzuć do innej zakładki
przygotuj eksport

## KALKULATOR
| Siły działające na słup | [8 empty] | Zamiana na wektor (LUW)
| Siła przewodu [daN] | typ zawiesia | siła od typu naciągu przewodów (wg zawiesia) | Kąt[stopnie] |  | Kąt [rad] |  |  | sin kata | składowa osi słupa słaba = cos(a)*siła | składowa osi słupa mocna = sin(a)*siła |  |  |  |  | ¦słaba¦ | ¦mocna¦
F1a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F2a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F3a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F4a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F5a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F1b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F2b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F3b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F4b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F5b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
WYP_całkow |  |  |  | 0 |  | 0 | sumaryczna wypadkowa dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_a&b |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpLg A&B dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_prz |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa Nr dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_odg |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpO dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_a |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpLg dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | aaaaaaa
|  |  |  | 0 |  | 0 | skłądowa NPLG+NPO naciągów dla słupa KK |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | wartość siły wypadkowej | kąt (rad) | kąt (°)
| Wektor | Przewody |  |  | zawiesie (przelotowe / odciągowe) | kąt siły | Długość przęsła | Zwis (+40) | Naprężenie | Naciąg F | Obciążenie wiatrem
|  | Kier. |  | Typ | Typ | stopnie | m | m | Mpa | daN | daN/m
| F1_a | Lg1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F2_a | Lg2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F3_a | Lg3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F4_a | Lg4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F5_a | Lg opto1 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F6_a | Lg opto2 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F7_a | Lg opto3 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F8_a | Lg opto4 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F1_b | Lg1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F2_b | Lg2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F3_b | Lg3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F4_b | Lg4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F5_b | Lg opto1 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F6_b | Lg opto2 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F7_b | Lg opto3 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F8_b | Lg opto4 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F6 | Lo1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F7 | Lo2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F8 | Lot1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F9 | Lo1 opto | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F10 | Lo2 opto |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3
| F11 | Pe1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F12 | Pe2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F13 | Pe3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F14 | Pe4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F15 | Pt1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F16 | Pt2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F17 | Pt3 | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F18 | P1 opto | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F19 | P2 opto | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F20 | P3 opto | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
| F21 | P4 opto | proj |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3
* Siły kabli telekomunikacyjnych sprowadzone na wierzchołek słupa metodą równych momentów z rzeczywistej wysokości zawieszenia F=Fx*(hp/hs) gdzie Fx -siła na wysokości montażu, hp-wysokość montażu , hs-wysokość wierzchołka słupa
| Nr słupa |  |  | Typ słupa |  |  |  | Funkcja |  | Stacja
| siła składowej wypadkowej naciagu przew. linii głownej Npx = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciagu przew. linii głownej Npy = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciągu przyłączy 0,2* Nrx = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciągu przyłączy 0,2* Nry = |  |  |  |  | 0 | daN
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | daN | #N/A |  | #N/A
| obciążenie wiatrem słupa oś y Psy = |  |  |  |  | #N/A | daN
| obciążenie wiatrem słupa oś x Psx = |  |  |  |  | #N/A | daN
| obciążenie wiatrem gniazda bocianiego PGB = |  |  |  |  | 0 | daN
| obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej Poś = |  |  |  |  | 20 | daN |  | Mały stelaż | Mała mufa i mały stelaż | Duża mufa i duży stelaż
| obciążenie wiatrem stelażu zapasu kabla z osprzętem Pso = |  |  |  |  | 0 | daN | Pso = | 7 | 10 | 15
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii wzgl osi słupa = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa K krańcowego
| dla α Є (88˚…92˚;268˚…272˚): Pux = Np + ¦Nrx ¦ dla α poza (88˚…92˚;268˚…272˚): Pux = ¦sin(α)*Np¦ + ¦Nrx ¦ |  |  |  |  | = 0 + 0 == |  | 0
| dla α Є (88˚…92˚;268˚…272˚): Puy = ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB dla α poza (88˚…92˚;268˚…272˚): Puy = ¦cos(α)*Np¦ + ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | K | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| kąt załomu ( α ) = | [6 empty] | 0 | 1
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa N narożnego
| Pux = 2Np * cos(α/2) + Poś + Pso + Psx + Nrx |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Nry + Psy + Poś + Pso |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | N | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| 20% składowej wypadkowej naciągu przyłączy Nrx' = | [5 empty] | 0,2 * Nrx = | 0
| 20% składowej wypadkowej naciągu przyłączy Nry' = | [5 empty] | 0,2 * Nry = | 0
| obciążenie wiatrem przewódów linii głównej Ppg = | [6 empty] | 0
| obciążenie wiatrem przewodów linii odgałęźnej Ppo = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RPP rozgałęźny przelotowo-przelotowy
| Pux =Ppg + Poś + Psx + Pso + Prx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Ppo + Poś + Psy + Pso + Pry = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Warunki sił - Pux/Puy |  |  |  |  | Pd ≥ Pux |  | #N/A | daN | #N/A |  | RPP | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Puy |  | #N/A | daN | #N/A
| obciążenie wiatrem linii głównej Ppg = | [6 empty] | 0
| siła naciagu przewodów linii odgałęźnej Npo = | [6 empty] | 0
| odchylenie do linii odgałęźnej od prostopadłej do osi słupa β = | [6 empty] | 90
| wypadkowa sił naciągu torów linii odgałęźnej dla osi "słabej" słupa = | [6 empty] | 0
| wypadkowa sił naciągu torów linii odgałęźnej dla osi "mocnej" słupa = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RPK rozgałęźny przelotowo Lg -krańcowy Lo
| Pux = sin(β) * Npo + Ppg + Poś + Pso + Nrx + Psx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = cos(β) * NPO + Poś + Pso + Nry + Psy = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A | daN | #N/A |  | RPK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| siła (wypadkowa) naciagu przewodów linii odgałęźnych Npo1 = | [6 empty] | 0
| kąt załomu linii głównej α = | [6 empty] | 0
| kąt (wypadkowy) odejścia linii odgałęźnych β = | [6 empty] | 0
| naciąg przewodów lini głównej Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RNK rozgałęźny narożno Lg -krańcowy Lo
| linia główna Puxg =2Np * cos(α/2) + Poś + Pso + Psx + Nrx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| funkcja krańcowa Puxo = ¦sin(B)*Npo¦ + Poś + Pso + Psx + Nrx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
#N/A
| Puy = ¦cos β * Npo¦ + Nry + Psy + Poś + Pso = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  | RNK | #N/A
| Obliczona siła wypadkowa Pu = | #N/A |  |  |  | Pd ≥ Puxg |  | #N/A | daN | #N/A |  | RNK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu |  | 1000 | daN | #N/A
| obciążenie wiatrem przewodów linii Pp = | [6 empty] | 0
| suma naciągu przewodów z zawiesiami odciągowymi Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa O odporowy
| dla sił naciągu podstawowego równych: Pux = 2/3 * Np + Nrx = |  |  |  |  | 0 + 0 = |  | 0
| Puy = cos (α/2) * Np + Pp + Psy + Po + Pso + Nry = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła Pu = | 0 |  |  |  | Pd ≥ Pux |  | #N/A |  | #N/A
| dla słupa wirowanego Pz = | #N/A |  |  |  | Pd ≥ Puy |  | #N/A |  | #N/A |  | O | #N/A
| 20% składowej naciągu przyłączy prostopadłej do linii Pr = | [6 empty] | 0
| obciążenie wiatrem przewodów Pwp = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa P przelotowego
| Pux = Pwp + Poś + Pso + Nrx + Psx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Psy + Poś + Pso = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | P | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów linii głównej Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii głównej wzgl osi słupa α = | [6 empty] | 0
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów linii odgałęźnej Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii odgałęźnej wzgl osi słupa β = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa KK krańcowo - krańcowego
| Pux = ¦NPXLG + NPXLO¦ + ¦Nrx¦ |  |  |  |  | = ¦ 0 + 0 ¦ + 0 == |  | 0
| Puy = ¦NPYLG + NPYLO¦ + ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A | daN | #N/A |  | RKK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
[6 empty] | Pux |  | Fx
[6 empty] | Np. |  | Fn
[6 empty] | Nrx |  | Fpx ?
Pp
[6 empty] | Po |  | Fl
[6 empty] | Pr |  | Fx ?
[6 empty] | Psx |  | Fwsx
[6 empty] | Ppg |  | Fwp
#NAME?
| RAPORTY DO PROJEKTU - WYBRAĆ DO TABELI | [13 empty] | RAPORTY DO PROJEKTU - ZESTAWIENIE (wkleić tylko wartości)
| Lp |  | dla słupa N | dla słupa P | [10 empty] | Lp |  | dla słupa P
| Stacja |  | 0 | 0 | [10 empty] | Stacja |  | Topola 1
| Nr słupa |  | 0 | 0 | [10 empty] | Nr słupa |  | 102
| Typ słupa |  | 0 | 0 | [10 empty] | Typ słupa |  | E12/3,5
| Funkcja słupa |  | 0 | 0 | [10 empty] | Funkcja słupa |  | P
| Przęsło | [m] | 0 | 0 | [10 empty] | Przęsło | [m] | 55
| Istn. przewody linii głównej |  | , , | , , | [10 empty] | Istn. przewody linii głównej |  | AsXSn 4x70, ,
| Projektowany przewód podwieszany |  | 0 | 0 | [10 empty] | Projektowany przewód podwieszany |  | ADSS 72J
| Dopuszczalne wartości sił działających na słup | w osi X | #N/A | #N/A | [10 empty] | Dopuszczalne wartości sił działających na słup | w osi X | 350
|  | w osi Y | #N/A | #N/A | [11 empty] | w osi Y | 350
| Projektowany zwis kabla podwieszanego | [m] | [12 empty] | Projektowany zwis kabla podwieszanego | [m] | 1.65
| Wysokość zawieszenia projektowanego kabla w środku przęsła | [m] | [12 empty] | Wysokość zawieszenia projektowanego kabla w środku przęsła | [m]
| Naprężenie max. przewodu podwieszanego dla projektowanego zwisu | σi [Mpa] | [12 empty] | Naprężenie max. przewodu podwieszanego dla projektowanego zwisu | σi [Mpa] | 27.6
|  | w osi X | brak typu słupa | brak typu słupa | [11 empty] | w osi X | 142.1038
|  | w osi Y | brak typu słupa | brak typu słupa | [11 empty] | w osi Y | 50
| Obliczone wartości sił działających na słup | wypadkowa słupa okrągłego | [12 empty] | Obliczone wartości sił działających na słup | wypadkowa słupa okrągłego
| Min. zapas dopuszczalnego obciążenia do uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego konstrukcji wsporczej | [%] | #N/A | #REF! | [10 empty] | Min. zapas dopuszczalnego obciążenia do uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego konstrukcji wsporczej | [%] | 0.59399
| Czy słup spełnia wymagania wytrzymałościowe | TAK/NIE | #N/A | #N/A | [10 empty] | Czy słup spełnia wymagania wytrzymałościowe | TAK/NIE | TAK
Note on G44: wpisz kąt lini kier a
Note on H44: wpisz dł dla Lg -a
Note on G45: wpisz kąt lini kier a
Note on H45: wpisz dł dla Lg -a
Note on G46: wpisz kąt lini kier a
Note on H46: wpisz dł dla Lg -a
Note on G47: wpisz kąt lini kier a
Note on H47: wpisz dł dla Lg -a
Note on G48: wpisz kąt lini kier a
Note on H48: wpisz dł dla Lg -a
Note on G49: wpisz kąt lini kier a
Note on H49: wpisz dł dla Lg -a
Note on G50: wpisz kąt lini kier a
Note on H50: wpisz dł dla Lg -a
Note on G51: wpisz kąt lini kier a
Note on H51: wpisz dł dla Lg -a
Note on G52: wpisz kąt lini kier a
Note on H52: wpisz dł dla Lg -a
Note on G53: wpisz kąt lini kier a
Note on H53: wpisz dł dla Lg -a
Note on G54: wpisz kąt lini kier a
Note on H54: wpisz dł dla Lg -a
Note on G55: wpisz kąt lini kier a
Note on H55: wpisz dł dla Lg -a
Note on G56: wpisz kąt lini kier a
Note on H56: wpisz dł dla Lg -a
Note on G57: wpisz kąt lini kier a
Note on H57: wpisz dł dla Lg -a
Note on G58: wpisz kąt lini kier a
Note on H58: wpisz dł dla Lg -a
Note on G59: wpisz kąt lini kier a
Note on H59: wpisz dł dla Lg -a
Note on G60: wpisz kąt lini kier a
Note on H60: wpisz dł dla Lg -a
Note on G61: wpisz kat linii odg. Nr 2
Note on H61: wpisz dł. linii odgałęźnej nr 1
Note on G62: wpisz kąt lini kier a
Note on H62: wpisz dł dla Lg -a
Note on H63: wpisz dł. linii odgałęźnej nr 1
Note on G87: wpisz z dane słupów
Note on G88: 7 - zapas kabla 10 - FDP,FCP + zapas kabla 15 - FDP,FCP ADSS96J j.w.
Note on B210: pobiera dane dla Lg1
Note on P210: pobiera dane dla Lg1

## KALKULATOR_EL
| Siły działające na słup | [8 empty] | Zamiana na wektor (LUW)
| Siła przewodu [daN] | typ zawiesia | siła od typu naciągu przewodów (wg zawiesia) | Kąt[stopnie] |  | Kąt [rad] |  |  | sin kata | składowa osi słupa słaba = cos(a)*siła | składowa osi słupa mocna = sin(a)*siła |  |  |  |  | ¦słaba¦ | ¦mocna¦
F1a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F2a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F3a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F4a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F5a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F1b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F2b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F3b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F4b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F5b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8b | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
WYP_całkow |  |  |  | 0 |  | 0 | sumaryczna wypadkowa dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_a&b |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpLg A&B dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_prz |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa Nr dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_odg |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpO dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
WYP_a |  |  |  | 0 |  | 0 | składowa NpLg dla osi słupa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | aaaaaaa
|  |  |  | 0 |  | 0 | skłądowa NPLG+NPO naciągów dla słupa KK |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | wartość siły wypadkowej | kąt (rad) | kąt (°)
| Wektor | Przewody |  |  | zawiesie (przelotowe / odciągowe) | kąt siły | Długość przęsła | Zwis (+40) | Naprężenie | Naciąg F | Obciążenie wiatrem
|  | Kier. |  | Typ | Typ | stopnie | m | m | Mpa | daN | daN/m
| F1_a | Lg1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F2_a | Lg2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F3_a | Lg3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F4_a | Lg4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F5_a | Lg opto1 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F6_a | Lg opto2 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F7_a | Lg opto3 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F8_a | Lg opto4 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F1_b | Lg1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F2_b | Lg2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F3_b | Lg3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F4_b | Lg4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F5_b | Lg opto1 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F6_b | Lg opto2 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F7_b | Lg opto3 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F8_b | Lg opto4 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F6 | Lo1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F7 | Lo2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F8 | Lot1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F9 | Lo1 opto | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F10 | Lo2 opto |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
| F11 | Pe1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F12 | Pe2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F13 | Pe3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F14 | Pe4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F15 | Pt1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F16 | Pt2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F17 | Pt3 | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F18 | P1 opto | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F19 | P2 opto | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F20 | P3 opto | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
| F21 | P4 opto | proj | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3
* Siły kabli telekomunikacyjnych sprowadzone na wierzchołek słupa metodą równych momentów z rzeczywistej wysokości zawieszenia F=Fx*(hp/hs) gdzie Fx -siła na wysokości montażu, hp-wysokość montażu , hs-wysokość wierzchołka słupa
| Nr słupa |  |  | Typ słupa |  |  |  | Funkcja |  | Stacja
| siła składowej wypadkowej naciagu przew. linii głownej Npx = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciagu przew. linii głownej Npy = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciągu przyłączy 0,2* Nrx = |  |  |  |  | 0 | daN
| siła składowej wypadkowej naciągu przyłączy 0,2* Nry = |  |  |  |  | 0 | daN
| #N/A |  |  |  |  | #N/A | daN | #N/A |  | #N/A
| obciążenie wiatrem słupa oś y Psy = |  |  |  |  | #N/A | daN
| obciążenie wiatrem słupa oś x Psx = |  |  |  |  | #N/A | daN
| obciążenie wiatrem gniazda bocianiego PGB = |  |  |  |  | 0 | daN
| obciążenie wiatrem oprawy oświetleniowej Poś = |  |  |  |  | 20 | daN |  | Mały stelaż | Mała mufa i mały stelaż | Duża mufa i duży stelaż
| obciążenie wiatrem stelażu zapasu kabla z osprzętem Pso = |  |  |  |  | 0 | daN | Pso = | 7 | 10 | 15
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii wzgl osi słupa = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa K krańcowego
| dla α Є (88˚…92˚;268˚…272˚): Pux = Np + ¦Nrx ¦ dla α poza (88˚…92˚;268˚…272˚): Pux = ¦sin(α)*Np¦ + ¦Nrx ¦ |  |  |  |  | = 0 + 0 == |  | 0
| dla α Є (88˚…92˚;268˚…272˚): Puy = ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB dla α poza (88˚…92˚;268˚…272˚): Puy = ¦cos(α)*Np¦ + ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | K | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| kąt załomu ( α ) = | [6 empty] | 0 | 1
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa N narożnego
| Pux = 2Np * cos(α/2) + Poś + Pso + Psx + Nrx |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Nry + Psy + Poś + Pso |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | N | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| 20% składowej wypadkowej naciągu przyłączy Nrx' = | [5 empty] | 0,2 * Nrx = | 0
| 20% składowej wypadkowej naciągu przyłączy Nry' = | [5 empty] | 0,2 * Nry = | 0
| obciążenie wiatrem przewódów linii głównej Ppg = | [6 empty] | 0
| obciążenie wiatrem przewodów linii odgałęźnej Ppo = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RPP rozgałęźny przelotowo-przelotowy
| Pux =Ppg + Poś + Psx + Pso + Prx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Ppo + Poś + Psy + Pso + Pry = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Warunki sił - Pux/Puy |  |  |  |  | Pd ≥ Pux |  | #N/A | daN | #N/A |  | RPP | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Puy |  | #N/A | daN | #N/A
| obciążenie wiatrem linii głównej Ppg = | [6 empty] | 0
| siła naciagu przewodów linii odgałęźnej Npo = | [6 empty] | 0
| odchylenie do linii odgałęźnej od prostopadłej do osi słupa β = | [6 empty] | 90
| wypadkowa sił naciągu torów linii odgałęźnej dla osi "słabej" słupa = | [6 empty] | 0
| wypadkowa sił naciągu torów linii odgałęźnej dla osi "mocnej" słupa = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RPK rozgałęźny przelotowo Lg -krańcowy Lo
| Pux = sin(β) * Npo + Ppg + Poś + Pso + Nrx + Psx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = cos(β) * NPO + Poś + Pso + Nry + Psy = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A | daN | #N/A |  | RPK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| siła (wypadkowa) naciagu przewodów linii odgałęźnych Npo1 = | [6 empty] | 0
| kąt załomu linii głównej α = | [6 empty] | 0
| kąt (wypadkowy) odejścia linii odgałęźnych β = | [6 empty] | 0
| naciąg przewodów lini głównej Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa RNK rozgałęźny narożno Lg -krańcowy Lo
| linia główna Puxg =2Np * cos(α/2) + Poś + Pso + Psx + Nrx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| funkcja krańcowa Puxo = ¦sin(B)*Npo¦ + Poś + Pso + Psx + Nrx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
#N/A
| Puy = ¦cos β * Npo¦ + Nry + Psy + Poś + Pso = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  | RNK | #N/A
| Obliczona siła wypadkowa Pu = | #N/A |  |  |  | Pd ≥ Puxg |  | #N/A | daN | #N/A |  | RNK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu |  | 1000 | daN | #N/A
| obciążenie wiatrem przewodów linii Pp = | [6 empty] | 0
| suma naciągu przewodów z zawiesiami odciągowymi Np = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa O odporowy
| dla sił naciągu podstawowego równych: Pux = 2/3 * Np + Nrx = |  |  |  |  | 0 + 0 = |  | 0
| Puy = cos (α/2) * Np + Pp + Psy + Po + Pso + Nry = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła Pu = | 0 |  |  |  | Pd ≥ Pux |  | #N/A |  | #N/A
| dla słupa wirowanego Pz = | #N/A |  |  |  | Pd ≥ Puy |  | #N/A |  | #N/A |  | O | #N/A
| 20% składowej naciągu przyłączy prostopadłej do linii Pr = | [6 empty] | 0
| obciążenie wiatrem przewodów Pwp = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa P przelotowego
| Pux = Pwp + Poś + Pso + Nrx + Psx = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| Puy = Psy + Poś + Pso = |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A |  | #N/A |  | P | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów linii głównej Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii głównej wzgl osi słupa α = | [6 empty] | 0
| suma sił naciągu przewodów wszystkich torów linii odgałęźnej Np = | [6 empty] | 0
| kąt doprowadzenia linii odgałęźnej wzgl osi słupa β = | [6 empty] | 0
Obliczenia wytrzymałości słupa KK krańcowo - krańcowego
| Pux = ¦NPXLG + NPXLO¦ + ¦Nrx¦ |  |  |  |  | = ¦ 0 + 0 ¦ + 0 == |  | 0
| Puy = ¦NPYLG + NPYLO¦ + ¦Nry¦ + Psy + Poś + Pso + PGB |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
| Obliczona siła - Pux= | 0 |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdx = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Puy= | #N/A |  | #N/A |  | dopuszczalna siła Pdy = |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A
| Obliczona siła - Pu= | #N/A |  |  |  | dopuszczalna siła Pd słupa wirowanego = |  | #N/A | daN | #N/A |  | RKK | #N/A
| dla słupa wirowanego |  |  |  |  | Pd ≥ Pu
[6 empty] | Pux |  | Fx
[6 empty] | Np. |  | Fn
[6 empty] | Nrx |  | Fpx ?
Pp
[6 empty] | Po |  | Fl
[6 empty] | Pr |  | Fx ?
[6 empty] | Psx |  | Fwsx
[6 empty] | Ppg |  | Fwp
#NAME?
| RAPORTY DO PROJEKTU - WYBRAĆ DO TABELI | [13 empty] | RAPORTY DO PROJEKTU - ZESTAWIENIE (wkleić tylko wartości)
| Lp |  | dla słupa N | dla słupa P | [10 empty] | Lp |  | dla słupa P
| Stacja | [13 empty] | Stacja |  | Topola 1
| Nr słupa | [13 empty] | Nr słupa |  | 102
| Typ słupa | [13 empty] | Typ słupa |  | E12/3,5
| Funkcja słupa | [13 empty] | Funkcja słupa |  | P
| Przęsło | [m] | 0 | 0 | [10 empty] | Przęsło | [m] | 55
| Istn. przewody linii głównej |  | 0, 0 0, 0 | 0, 0 0, 0 | [10 empty] | Istn. przewody linii głównej |  | AsXSn 4x70, ,
| Projektowany przewód podwieszany |  | 0 | 0 | [10 empty] | Projektowany przewód podwieszany |  | ADSS 72J
| Dopuszczalne wartości sił działających na słup | w osi X | #N/A | #N/A | [10 empty] | Dopuszczalne wartości sił działających na słup | w osi X | 350
|  | w osi Y | #N/A | #N/A | [11 empty] | w osi Y | 350
| Projektowany zwis kabla podwieszanego | [m] | [12 empty] | Projektowany zwis kabla podwieszanego | [m] | 1.65
| Wysokość zawieszenia projektowanego kabla w środku przęsła | [m] | [12 empty] | Wysokość zawieszenia projektowanego kabla w środku przęsła | [m]
| Naprężenie max. przewodu podwieszanego dla projektowanego zwisu | σi [Mpa] | [12 empty] | Naprężenie max. przewodu podwieszanego dla projektowanego zwisu | σi [Mpa] | 27.6
|  | w osi X | brak typu słupa | brak typu słupa | [11 empty] | w osi X | 142.1038
|  | w osi Y | brak typu słupa | brak typu słupa | [11 empty] | w osi Y | 50
| Obliczone wartości sił działających na słup | wypadkowa słupa okrągłego | [12 empty] | Obliczone wartości sił działających na słup | wypadkowa słupa okrągłego
| Min. zapas dopuszczalnego obciążenia do uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego konstrukcji wsporczej | [%] | #N/A | #REF! | [10 empty] | Min. zapas dopuszczalnego obciążenia do uwzględnienia zużycia eksploatacyjnego konstrukcji wsporczej | [%] | 0.59399
| Czy słup spełnia wymagania wytrzymałościowe | TAK/NIE | #N/A | #N/A | [10 empty] | Czy słup spełnia wymagania wytrzymałościowe | TAK/NIE | TAK
Note on G44: wpisz kąt lini kier a
Note on H44: wpisz dł dla Lg -a
Note on G45: wpisz kąt lini kier a
Note on H45: wpisz dł dla Lg -a
Note on G46: wpisz kąt lini kier a
Note on H46: wpisz dł dla Lg -a
Note on G47: wpisz kąt lini kier a
Note on H47: wpisz dł dla Lg -a
Note on G48: wpisz kąt lini kier a
Note on H48: wpisz dł dla Lg -a
Note on G49: wpisz kąt lini kier a
Note on H49: wpisz dł dla Lg -a
Note on G50: wpisz kąt lini kier a
Note on H50: wpisz dł dla Lg -a
Note on G51: wpisz kąt lini kier a
Note on H51: wpisz dł dla Lg -a
Note on G52: wpisz kąt lini kier a
Note on H52: wpisz dł dla Lg -a
Note on G53: wpisz kąt lini kier a
Note on H53: wpisz dł dla Lg -a
Note on G54: wpisz kąt lini kier a
Note on H54: wpisz dł dla Lg -a
Note on G56: wpisz kąt lini kier a
Note on H56: wpisz dł dla Lg -a
Note on G57: wpisz kąt lini kier a
Note on H57: wpisz dł dla Lg -a
Note on G58: wpisz kąt lini kier a
Note on H58: wpisz dł dla Lg -a
Note on G59: wpisz kąt lini kier a
Note on H59: wpisz dł dla Lg -a
Note on G60: wpisz kąt lini kier a
Note on H60: wpisz dł dla Lg -a
Note on G61: wpisz kat linii odg. Nr 2
Note on H61: wpisz dł. linii odgałęźnej nr 1
Note on G62: wpisz kąt lini kier a
Note on H62: wpisz dł dla Lg -a
Note on H63: wpisz dł. linii odgałęźnej nr 1
Note on G87: wpisz z dane słupów
Note on G88: 7 - zapas kabla 10 - FDP,FCP + zapas kabla 15 - FDP,FCP ADSS96J j.w.
Note on B210: pobiera dane dla Lg1
Note on P210: pobiera dane dla Lg1

## K
Obliczenia wytrzymałości słupa K krańcowego |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | 0 | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | 0
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## N
Obliczenia wytrzymałości słupa N narożnego |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | #N/A | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## RPP
Obliczenia wytrzymałości słupa RPP rozgałęźny przelotowo-przelotowy |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | #N/A | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## RPK
Obliczenia wytrzymałości słupa RPK rozgałęźny przelotowo Lg -krańcowy Lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | #N/A | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## RNK
Obliczenia wytrzymałości słupa RNK rozgałęźny narożno Lg -krańcowy Lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | #N/A | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## O
Obliczenia wytrzymałości słupa O odporowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | 0 | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | 0
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## P
Obliczenia wytrzymałości słupa P przelotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obliczona siła - Pux= | #N/A | dopuszczalna siła Pdx = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Pux bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A
Obliczona siła - Puy= | #N/A | dopuszczalna siła Pdy = | #N/A | #N/A | Obliczona siła - Puy bez kabli telekomunikacyjnych | #N/A

## PRZEWODY
LINIA Sstrefa SI, WI Zwis t= +40C Przewody AL. lnn dane katalogowe wg Album Elprojekt Lnn II Tablica 3 Przewody ASXSn (przęsło 35m i 50m) Energolinia EN-333 Tab 2 oraz 5.1 (Uwaga przęsła 40m, 45m, 55m obliczone - brak w katalogu) PODANA WARTOŚĆ NACIAGU KABLI SWIATŁOWODOWYCH JEST PO PRZELICZENIU Z WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA NA WIERZCHOŁEK (ro=0,86)
Wiatr
lp | Typ przewodu | do 35m |  |  | do 40m |  |  | do 45m |  |  | do 50m |  |  | do 55m |  |  | da/m
|  | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa
3 | ADSS 144J | 107.8 | 1 | 8.2 | 140.8 | 1 | 10.8 | 178.2 | 1 | 13.6 | 219.9 | 1 | 16.8 | 221.7 | 1.2 | 16.9 | 0.6
| ADSS 2J | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 67 | 1.5 | 109 | 117 | 1.7 | 83 | 0.13
1 | ADSS 12J | 85.1 | 1 | 12.3 | 111.1 | 1 | 16.1 | 140.6 | 1 | 20.3 | 173.5 | 1 | 25.1 | 190.9 | 1.1 | 27.6 | 0.436
2 | ADSS 96J | 92.6 | 1 | 10.5 | 120.9 | 1 | 13.8 | 153.1 | 1 | 17.4 | 188.9 | 1 | 21.5 | 207.8 | 1.1 | 23.6 | 0.492
| ADSS FLAT 24J | 85.6 | 1 | 19.7 | 106.3 | 1 | 24.4 | 141.9 | 1 | 32.6 | 175.2 | 1 | 40.3 | 212 | 1.2 | 48.7 | 0.376
| ADSS 24J | 85.1 | 1 | 12.3 | 111.1 | 1 | 16.1 | 140.6 | 1 | 20.3 | 173.5 | 1 | 25.1 | 190.9 | 1.1 | 27.6 | 0.436
| ADSS 48J | 85.1 | 1 | 12.3 | 111.1 | 1 | 16.1 | 140.6 | 1 | 20.3 | 173.5 | 1 | 25.1 | 190.9 | 1.1 | 27.6 | 0.436
| AL. 3x50+70 | 395.4 | 1 | 30 | 516.5 | 1 | 40 | 653.8 | 1 | 50 | 807.1 | 1 | 60 | 976.3 | 1 | 70 | 1.493
| AL. 4x70+AL. 3x70 | 673.1 | 1.13 | 15 | 1087.2 | 0.98 | 25 | 1500.9 | 0.95 | 35 | 1725.4 | 0.98 | 45 | 2139.5 | 0.96 | 40 | 2.502
| AL. 3x50+AL. 4x50 | 655.6 | 1.13 | 15 | 1059.8 | 1 | 25 | 1463.5 | 1 | 35 | 1678.1 | 1 | 45 | 2094.7 | 0.96 | 40 | 2.14
| AL. 4x35+25 | 506 | 1 | 30 | 670.6 | 1 | 40 | 835.1 | 1 | 50 | 999.7 | 1 | 60 | 1176.7 | 0.88 | 70 | 1.38
| AsXSn 4x25+16 | 315 | 1 | 22.5 | 294 | 1.15 | 21 | 336 | 1.3 | 24 | 420 | 1.5 | 30 | 399 | 1.65 | 28.5 | 1.05
| ALY 5x25 | 418.8 | 0.99 | 30 | 558.4 | 0.96 | 40 | 698 | 0.95 | 50 | 837.6 | 0.92 | 60 | 977.2 | 0.88 | 70 | 1.304
| AsXSn 4x16 | 128 | 1 | 20 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 0.87
| AL. 1x25 | 87.2 | 1 | 35 | 112.2 | 1 | 45 | 137.1 | 1 | 55 | 162.1 | 1 | 65 | 199.5 | 0.86 | 80 | 0.276
| AsXSn 1x25 | 87.2 | 1 | 35 | 112.2 | 1 | 45 | 137.1 | 1 | 55 | 162.1 | 1 | 65 | 199.5 | 0.86 | 80 | 0.276
| AL. 1x35 | 104.7 | 0.99 | 30 | 139.6 | 0.96 | 40 | 174.5 | 0.95 | 50 | 209.4 | 0.92 | 60 | 244.3 | 0.88 | 70 | 0.326
4 | AL. 1x50 | 123.7 | 0.98 | 25 | 173.2 | 0.93 | 35 | 197.9 | 1 | 40 | 247.4 | 0.97 | 50 | 296.8 | 0.93 | 60 | 0.389
5 | AL. 1x70 | 140.5 | 1 | 20 | 210.8 | 0.94 | 30 | 245.9 | 1 | 35 | 316.2 | 0.96 | 45 | 386.4 | 0.91 | 55 | 0.466
6 | AL. 1x95 | 142.1 | 1.13 | 15 | 236.9 | 0.98 | 25 | 331.6 | 0.92 | 35 | 379 | 0.98 | 40 | 473.8 | 0.96 | 50 | 0.544
7 | AL. 2x25 | 174.4 | 1 | 35 | 224.4 | 1 | 45 | 274.2 | 1 | 55 | 324.2 | 1 | 65 | 399 | 0.86 | 80 | 0.535
8 | AL. 2x35 | 209.4 | 0.99 | 30 | 279.2 | 0.96 | 40 | 349 | 0.95 | 50 | 418.8 | 0.92 | 60 | 488.6 | 0.88 | 70 | 0.603
| AL. 3x50+35 | 395.4 | 1 | 30 | 516.5 | 1 | 40 | 653.8 | 1 | 50 | 807.1 | 1 | 60 | 976.3 | 1 | 70 | 1.493
| AL. 4x25 | 348.8 | 1 | 35 | 448.8 | 1 | 45 | 548.4 | 1 | 55 | 648.4 | 1 | 65 | 798 | 0.86 | 80 | 1.104
| AL. 4x35 | 418.8 | 0.99 | 30 | 558.4 | 0.96 | 40 | 698 | 0.95 | 50 | 837.6 | 0.92 | 60 | 977.2 | 0.88 | 70 | 1.304
9 | AL. 4x35+1x25 | 506 | 1 | 30 | 670.6 | 1 | 40 | 835.1 | 1 | 50 | 999.7 | 1 | 60 | 1176.7 | 0.88 | 70 | 1.38
10 | AL. 4x35+1x35 | 523.5 | 0.99 | 30 | 698 | 0.96 | 40 | 872.5 | 0.95 | 50 | 1047 | 0.92 | 60 | 1221.5 | 0.88 | 70 | 1.63
14 | AL. 4x50 | 494.8 | 0.98 | 25 | 692.8 | 0.93 | 35 | 791.6 | 1 | 45 | 989.6 | 0.97 | 55 | 1187.2 | 0.93 | 60 | 1.556
18 | AL. 4x50+1x25 | 582 | 1 | 25 | 805 | 1 | 35 | 928.7 | 1 | 45 | 1151.7 | 1 | 55 | 1386.7 | 0.93 | 60 | 1.58
11 | AL. 4x50+1x35 | 599.5 | 0.99 | 25 | 832.4 | 0.96 | 35 | 966.1 | 1 | 45 | 1199 | 0.97 | 55 | 1431.5 | 0.93 | 60 | 1.882
15 | AL. 4x70 | 562 | 1 | 20 | 843.2 | 0.94 | 30 | 983.6 | 1 | 40 | 1264.8 | 0.96 | 50 | 1545.6 | 0.91 | 50 | 1.864
19 | AL. 4x70+1x25 | 649.2 | 1 | 20 | 955.4 | 1 | 30 | 1120.7 | 1 | 40 | 1426.9 | 1 | 50 | 1745.1 | 0.91 | 50 | 1.832
12 | AL. 4x70+1x35 | 666.7 | 1 | 20 | 982.8 | 0.96 | 30 | 1158.1 | 1 | 40 | 1474.2 | 0.96 | 50 | 1789.9 | 0.91 | 50 | 2.19
16 | AL. 4x95 | 568.4 | 1.13 | 15 | 947.6 | 0.98 | 25 | 1326.4 | 0.92 | 35 | 1516 | 0.98 | 45 | 1895.2 | 0.96 | 40 | 2.176
20 | AL. 4x95+1x25 | 655.6 | 1.13 | 15 | 1059.8 | 1 | 25 | 1463.5 | 1 | 35 | 1678.1 | 1 | 45 | 2094.7 | 0.96 | 40 | 2.14
13 | AL. 4x95+1x35 | 673.1 | 1.13 | 15 | 1087.2 | 0.98 | 25 | 1500.9 | 0.95 | 35 | 1725.4 | 0.98 | 45 | 2139.5 | 0.96 | 40 | 2.502
17 | AsXSn 2x25 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 213 | 1.5 | 42.5 | 213 | 1.5 | 42.5 | 0.72
21 | AsXSn 2x35 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 263 | 1.5 | 37.5 | 263 | 1.5 | 37.5 | 0.8
| AsXSn 4x120 | 600 | 1 | 12.5 | 576 | 1.15 | 12 | 648 | 1.3 | 13.5 | 840 | 1.5 | 17.5 | 744 | 1.65 | 15.5 | 1.58
| AsXSn 4x120+25 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1.15 | 12.5 | 816 | 1.3 | 17 | 840 | 1.5 | 17.5 | 768 | 1.65 | 16 | 1.64
27 | AsXSn 4x120+2x25 | 600 | 1 | 12.5 | 648 | 1.15 | 13.5 | 720 | 1.3 | 15 | 840 | 1.5 | 17.5 | 840 | 1.65 | 17.5 | 1.89
42 | AsXSn 4x120+2x35 | 600 | 1 | 12.5 | 672 | 1.15 | 14 | 744 | 1.3 | 15.5 | 960 | 1.5 | 20 | 888 | 1.65 | 18.5 | 1.99
44 | AsXSn 4x120+35 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1.15 | 12.5 | 672 | 1.3 | 14 | 840 | 1.5 | 17.5 | 792 | 1.65 | 16.5 | 1.65
45 | AsXSn 4x25 | 225 | 1 | 22.5 | 235 | 1.15 | 23.5 | 265 | 1.3 | 26.5 | 300 | 1.5 | 30 | 315 | 1.65 | 31.5 | 0.838
43 | AsXSn 4x35 | 280 | 1 | 20 | 273 | 1.15 | 19.5 | 308 | 1.3 | 22 | 385 | 1.5 | 27.5 | 364 | 1.65 | 26 | 0.94
22 | AsXSn 4x35+25 | 315 | 1 | 22.5 | 294 | 1.15 | 21 | 336 | 1.3 | 24 | 420 | 1.5 | 30 | 399 | 1.65 | 28.5 | 1.05
23 | AsXSn 4x35+35 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1.15 | 22.5 | 350 | 1.3 | 25 | 420 | 1.5 | 30 | 420 | 1.65 | 30 | 1.11
28 | AsXSn 4x50 | 350 | 1 | 17.5 | 330 | 1.15 | 16.5 | 370 | 1.3 | 18.5 | 450 | 1.5 | 22.5 | 440 | 1.65 | 22 | 1.09
29 | AsXSn 4x50+25 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1.15 | 17.5 | 400 | 1.3 | 20 | 500 | 1.5 | 25 | 530 | 1.65 | 26.5 | 1.16
24 | AsXSn 4x50+2x25 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1.15 | 20 | 450 | 1.3 | 22.5 | 600 | 1.5 | 30 | 530 | 1.65 | 26.5 | 1.34
30 | AsXSn 4x50+2x35 | 400 | 1 | 20 | 410 | 1.15 | 20.5 | 470 | 1.3 | 23.5 | 600 | 1.5 | 30 | 550 | 1.65 | 27.5 | 1.37
32 | AsXSn 4x50+35 | 350 | 1 | 17.5 | 360 | 1.15 | 18 | 410 | 1.3 | 20.5 | 500 | 1.5 | 25 | 480 | 1.65 | 24 | 1.23
33 | AsXSn 4x70 | 420 | 1 | 15 | 392 | 1.15 | 14 | 448 | 1.3 | 16 | 560 | 1.5 | 20 | 518 | 1.65 | 18.5 | 1.26
31 | AsXSn 4x70+25 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1.15 | 15 | 476 | 1.3 | 17 | 630 | 1.5 | 22.5 | 560 | 1.65 | 20 | 1.43
25 | AsXSn 4x70+2x25 | 490 | 1 | 17.5 | 462 | 1.15 | 16.5 | 518 | 1.3 | 18.5 | 630 | 1.5 | 22.5 | 616 | 1.65 | 22 | 1.45
34 | AsXSn 4x70+2x35 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1.15 | 17.5 | 546 | 1.3 | 19.5 | 630 | 1.5 | 22.5 | 644 | 1.65 | 23 | 1.56
36 | AsXSn 4x70+35 | 420 | 1 | 15 | 434 | 1.15 | 15.5 | 490 | 1.3 | 17.5 | 630 | 1.5 | 22.5 | 560 | 1.65 | 20 | 1.41
37 | AsXSn 4x95 | 475 | 1 | 12.5 | 494 | 1.15 | 13 | 551 | 1.3 | 14.5 | 665 | 1.5 | 17.5 | 646 | 1.65 | 17 | 1.45
35 | AsXSn 4x95+25 | 475 | 1 | 12.5 | 513 | 1.15 | 13.5 | 570 | 1.3 | 15 | 760 | 1.5 | 20 | 684 | 1.65 | 18 | 1.48
26 | AsXSn 4x95+2x25 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1.15 | 15 | 627 | 1.3 | 16.5 | 760 | 1.5 | 20 | 741 | 1.65 | 19.5 | 1.69
38 | AsXSn 4x95+2x35 | 570 | 1 | 15 | 589 | 1.15 | 15.5 | 665 | 1.3 | 17.5 | 760 | 1.5 | 20 | 779 | 1.65 | 20.5 | 1.81
40 | AsXSn 4x95+35 | 475 | 1 | 12.5 | 532 | 1.15 | 14 | 589 | 1.3 | 15.5 | 760 | 1.5 | 20 | 684 | 1.65 | 18 | 1.5
41 | XzTKMXpwn 2x2 | 120.3 | 0.7 | 171.9 | 137.5 | 0.8 | 196.4 | 154.7 | 0.9 | 221 | 107.4 | 1 | 245.5 | 189.1 | 1.1 | 270.1 | 0.324 |  | 67.1
39 | XzTKMXpwn 5x4 | 174.1 | 0.7 | 248.7 | 124.4 | 0.8 | 284.3 | 223.9 | 0.9 | 319.8 | 155.4 | 1 | 355.3 | 273.6 | 1.1 | 390.9 | 0.518 |  | 97.1
Przyłącza strefa SI, WI Przewody AL. Naciąg- dane katalogowe wg Album Energolinia Lnn+Lnni Tablica 8 (wiatr obliczony) Przewody AsXSn Naciąg przęsło 35m i wiatr dane katalogowe Energolinia EN-333 Tablica 2, (reszta liczona)
|  | do 10m |  |  | do 15m |  |  | do 20m |  |  | do 25m |  |  | do 30m |  |  | do 35m |  |  | do 40m |  |  | do 45m |  |  | Wiatr
|  | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | naciąg daN | zwis m | naprężenie Mpa | daN/m
| ADSS 144J | [15 empty] | 107.8 | 1 | 8.2 | 140.8 | 1 | 10.8 | 178.2 | 1 | 13.6 | 0.6
1 | ADSS 2J | 8 | 0.5 | 13.1 | 18.1 | 0.5 | 29.6 | 32 | 0.5 | 52.6 | 36.3 | 0.8 | 51.3 | 40.1 | 0.9 | 65.7 | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 0.13
1 | 2xADSS 2J | 8 | 0.5 | 13.1 | 18.1 | 0.5 | 29.6 | 32 | 0.5 | 52.6 | 36.3 | 0.8 | 51.3 | 40.1 | 0.9 | 65.7 | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 0.13
1 | 3xADSS 2J | 8 | 0.5 | 13.1 | 18.1 | 0.5 | 29.6 | 32 | 0.5 | 52.6 | 36.3 | 0.8 | 51.3 | 40.1 | 0.9 | 65.7 | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 0.13
1 | 4xADSS 2J | 8 | 0.5 | 13.1 | 18.1 | 0.5 | 29.6 | 32 | 0.5 | 52.6 | 36.3 | 0.8 | 51.3 | 40.1 | 0.9 | 65.7 | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 0.13
1 | 5xADSS 2J | 8 | 0.5 | 13.1 | 18.1 | 0.5 | 29.6 | 32 | 0.5 | 52.6 | 36.3 | 0.8 | 51.3 | 40.1 | 0.9 | 65.7 | 49.1 | 1 | 80.5 | 53.4 | 1.2 | 87.7 | 60.1 | 1.35 | 88.8 | 0.13
| ADSS 12J | 16.1 | 0.5 | 2 |  |  |  | 69.4 | 0.4 | 10 | 85.1 | 1 | 12.3 | 85.1 | 1 | 12.3 | 85.1 | 1 | 12.3 | 111.1 | 1 | 16.1 | 140.6 | 1 | 20.3 | 0.436
| ADSS 24J | 16.1 | 0.5 | 2 |  |  |  | 69.4 | 0.4 | 10 | 85.1 | 1 | 12.3 | 85.1 | 1 | 12.3 | 85.1 | 1 | 12.3 | 111.1 | 1 | 16.1 | 140.6 | 1 | 20.3 | 0.436
| ADSS FLAT 24J | 7 | 1 | 1.6 | 15.8 | 1 | 3.6 | 28 | 1 | 6.5 | 43.8 | 1 | 10.1 | 63.1 | 1 | 14.5 | 85.6 | 1 | 19.7 | 106.3 | 1 | 24.4 | 141.9 | 1 | 32.6 | 175.2
| ALY 5x25 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 558.4 | 0.96 | 40 | 698 | 0.95 | 50 | 1.304
| AL. 1x25 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 112.2 | 1 | 45 | 137.1 | 1 | 55 | 0.276
| AsXSn 1x25 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 87.2 | 1 | 35 | 112.2 | 1 | 45 | 137.1 | 1 | 55 | 0.276
| AL. 1x35 | 104.7 | 0.99 | 30 | 104.7 | 0.99 | 30 | 104.7 | 0.99 | 30 | 104.7 | 0.99 | 30 | 104.7 | 0.99 | 30 | 104.7 | 0.99 | 30 | 139.6 | 0.96 | 40 | 174.5 | 0.95 | 50 | 0.326
| AL. 1x50 | 123.7 | 0.98 | 25 | 123.7 | 0.98 | 25 | 123.7 | 0.98 | 25 | 123.7 | 0.98 | 25 | 123.7 | 0.98 | 25 | 123.7 | 0.98 | 25 | 173.2 | 0.93 | 35 | 197.9 | 1 | 40 | 0.389
| AL. 1x70 | 140.5 | 1 | 20 | 140.5 | 1 | 20 | 140.5 | 1 | 20 | 140.5 | 1 | 20 | 140.5 | 1 | 20 | 140.5 | 1 | 20 | 210.8 | 0.94 | 30 | 245.9 | 1 | 35 | 0.466
| AL. 1x95 | 142.1 | 1.13 | 15 | 142.1 | 1.13 | 15 | 142.1 | 1.13 | 15 | 142.1 | 1.13 | 15 | 142.1 | 1.13 | 15 | 142.1 | 1.13 | 15 | 236.9 | 0.98 | 25 | 331.6 | 0.92 | 35 | 0.544
| AL. 2x25 | 174.4 | 1 | 35 | 174.4 | 1 | 35 | 174.4 | 1 | 35 | 174.4 | 1 | 35 | 174.4 | 1 | 35 | 174.4 | 1 | 35 | 224.4 | 1 | 45 | 274.2 | 1 | 55 | 0.535
| AL. 2x35 | 209.4 | 0.99 | 30 | 209.4 | 0.99 | 30 | 209.4 | 0.99 | 30 | 209.4 | 0.99 | 30 | 209.4 | 0.99 | 30 | 209.4 | 0.99 | 30 | 279.2 | 0.96 | 40 | 349 | 0.95 | 50 | 0.603
| AL. 3x50+35 | 395.4 | 1 | 30 | 395.4 | 1 | 30 | 395.4 | 1 | 30 | 395.4 | 1 | 30 | 395.4 | 1 | 30 | 395.4 | 1 | 30 | 516.5 | 1 | 40 | 653.8 | 1 | 50 | 1.493
| AL. 4x25 | 348.8 | 1 | 35 | 348.8 | 1 | 35 | 348.8 | 1 | 35 | 348.8 | 1 | 35 | 348.8 | 1 | 35 | 348.8 | 1 | 35 | 448.8 | 1 | 45 | 548.4 | 1 | 55 | 1.104
| AL. 4x35 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 418.8 | 0.99 | 30 | 558.4 | 0.96 | 40 | 698 | 0.95 | 50 | 1.304
| AL. 4x35+1x25 | 506 | 1 | 30 | 506 | 1 | 30 | 506 | 1 | 30 | 506 | 1 | 30 | 506 | 1 | 30 | 506 | 1 | 30 | 670.6 | 1 | 40 | 835.1 | 1 | 50 | 1.38
| AL. 4x35+1x35 | 523.5 | 0.99 | 30 | 523.5 | 0.99 | 30 | 523.5 | 0.99 | 30 | 523.5 | 0.99 | 30 | 523.5 | 0.99 | 30 | 523.5 | 0.99 | 30 | 698 | 0.96 | 40 | 872.5 | 0.95 | 50 | 1.63
| AL. 4x50 | 494.8 | 0.98 | 25 | 494.8 | 0.98 | 25 | 494.8 | 0.98 | 25 | 494.8 | 0.98 | 25 | 494.8 | 0.98 | 25 | 494.8 | 0.98 | 25 | 692.8 | 0.93 | 35 | 791.6 | 1 | 45 | 1.556
| AL. 4x50+1x25 | 582 | 1 | 25 | 582 | 1 | 25 | 582 | 1 | 25 | 582 | 1 | 25 | 582 | 1 | 25 | 582 | 1 | 25 | 805 | 1 | 35 | 928.7 | 1 | 45 | 1.58
| AL. 4x50+1x35 | 599.5 | 0.99 | 25 | 599.5 | 0.99 | 25 | 599.5 | 0.99 | 25 | 599.5 | 0.99 | 25 | 599.5 | 0.99 | 25 | 599.5 | 0.99 | 25 | 832.4 | 0.96 | 35 | 966.1 | 1 | 45 | 1.882
| AL. 4x70 | 562 | 1 | 20 | 562 | 1 | 20 | 562 | 1 | 20 | 562 | 1 | 20 | 562 | 1 | 20 | 562 | 1 | 20 | 843.2 | 0.94 | 30 | 983.6 | 1 | 40 | 1.864
| AL. 4x70+1x25 | 649.2 | 1 | 20 | 649.2 | 1 | 20 | 649.2 | 1 | 20 | 649.2 | 1 | 20 | 649.2 | 1 | 20 | 649.2 | 1 | 20 | 955.4 | 1 | 30 | 1120.7 | 1 | 40 | 1.832
| AL. 4x70+1x35 | 666.7 | 1 | 20 | 666.7 | 1 | 20 | 666.7 | 1 | 20 | 666.7 | 1 | 20 | 666.7 | 1 | 20 | 666.7 | 1 | 20 | 982.8 | 0.96 | 30 | 1158.1 | 1 | 40 | 2.19
| AL. 4x95 | 568.4 | 1.13 | 15 | 568.4 | 1.13 | 15 | 568.4 | 1.13 | 15 | 568.4 | 1.13 | 15 | 568.4 | 1.13 | 15 | 568.4 | 1.13 | 15 | 947.6 | 0.98 | 25 | 1326.4 | 0.92 | 35 | 2.176
| AL. 4x95+1x25 | 655.6 | 1.13 | 15 | 655.6 | 1.13 | 15 | 655.6 | 1.13 | 15 | 655.6 | 1.13 | 15 | 655.6 | 1.13 | 15 | 655.6 | 1.13 | 15 | 1059.8 | 1 | 25 | 1463.5 | 1 | 35 | 2.14
| AL. 4x95+1x35 | 673.1 | 1.13 | 15 | 673.1 | 1.13 | 15 | 673.1 | 1.13 | 15 | 673.1 | 1.13 | 15 | 673.1 | 1.13 | 15 | 673.1 | 1.13 | 15 | 1087.2 | 0.98 | 25 | 1500.9 | 0.95 | 35 | 2.502
| AsXSn 2x25 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 0.72
| AsXSn 2x35 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 0.8
| AsXSn 4x120 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 576 | 1.15 | 12 | 648 | 1.3 | 13.5 | 1.58
| AsXSn 4x120+25 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1.15 | 12.5 | 816 | 1.3 | 17 | 1.64
| AsXSn 4x120+2x25 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 648 | 1.15 | 13.5 | 720 | 1.3 | 15 | 1.89
| AsXSn 4x120+2x35 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 672 | 1.15 | 14 | 744 | 1.3 | 15.5 | 1.99
| AsXSn 4x120+35 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1 | 12.5 | 600 | 1.15 | 12.5 | 672 | 1.3 | 14 | 1.65
| AsXSn 4x25 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 235 | 1.15 | 23.5 | 265 | 1.3 | 26.5 | 0.838
| AsXSn 4x35 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 273 | 1.15 | 19.5 | 308 | 1.3 | 22 | 0.94
| AsXSn 4x35+25 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 294 | 1.15 | 21 | 336 | 1.3 | 24 | 1.05
| AsXSn 4x35+35 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1 | 22.5 | 315 | 1.15 | 22.5 | 350 | 1.3 | 25 | 1.11
| AsXSn 4x50 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 330 | 1.15 | 16.5 | 370 | 1.3 | 18.5 | 1.09
| AsXSn 4x50+25 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1.15 | 17.5 | 400 | 1.3 | 20 | 1.16
| AsXSn 4x50+2x25 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1.15 | 20 | 450 | 1.3 | 22.5 | 1.34
| AsXSn 4x50+2x35 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 400 | 1 | 20 | 410 | 1.15 | 20.5 | 470 | 1.3 | 23.5 | 1.37
| AsXSn 4x50+35 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 350 | 1 | 17.5 | 360 | 1.15 | 18 | 410 | 1.3 | 20.5 | 1.23
| AsXSn 4x70 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 392 | 1.15 | 14 | 448 | 1.3 | 16 | 1.26
| AsXSn 4x70+25 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1.15 | 15 | 476 | 1.3 | 17 | 1.43
| AsXSn 4x70+2x25 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 462 | 1.15 | 16.5 | 518 | 1.3 | 18.5 | 1.45
| AsXSn 4x70+2x35 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1 | 17.5 | 490 | 1.15 | 17.5 | 546 | 1.3 | 19.5 | 1.56
| AsXSn 4x70+35 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 420 | 1 | 15 | 434 | 1.15 | 15.5 | 490 | 1.3 | 17.5 | 1.41
| AsXSn 4x95 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 494 | 1.15 | 13 | 551 | 1.3 | 14.5 | 1.45
| AsXSn 4x95+25 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 513 | 1.15 | 13.5 | 570 | 1.3 | 15 | 1.48
| AsXSn 4x95+2x25 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1.15 | 15 | 627 | 1.3 | 16.5 | 1.69
| AsXSn 4x95+2x35 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 570 | 1 | 15 | 589 | 1.15 | 15.5 | 665 | 1.3 | 17.5 | 1.81
| AsXSn 4x95+35 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 475 | 1 | 12.5 | 532 | 1.15 | 14 | 589 | 1.3 | 15.5 | 1.5
| AL. 2x16 | 16 | 0.63 | 5 | 32 | 0.73 | 10 | 48 | 0.88 | 15 | 64 | 1 | 20 | 80 | 1.18 | 25 | 96 | 1.33 | 30 | 96 | 1.33 | 30 | 96 | 1.33 | 30 | 0.502
| AL. 2x25 | 25 | 0.51 | 5 | 50 | 0.6 | 10 | 50 | 1 | 10 | 100 | 0.85 | 20 | 100 | 1.18 | 20 | 125 | 1.28 | 25 | 125 | 1.28 | 25 | 125 | 1.28 | 25 | 0.535
2 | AL. 2x35 | 35 | 0.42 | 5 | 35 | 0.9 | 5 | 70 | 0.84 | 10 | 105 | 0.91 | 15 | 105 | 1.26 | 15 | 140 | 1.31 | 20 | 140 | 1.31 | 20 | 140 | 1.31 | 20 | 0.603
3 | AL. 4x16 | 32 | 0.43 | 5 | 32 | 0.93 | 5 | 64 | 0.87 | 10 | 64 | 1.3 | 10 | 96 | 1.3 | 15 | 128 | 1.34 | 20 | 128 | 1.34 | 20 | 128 | 1.34 | 20 | 1
4 | AL. 4x25 | 50 | 0.36 | 5 | 50 | 0.75 | 5 | 100 | 0.72 | 10 | 100 | 1 | 10 | 150 | 1.07 | 15 | 150 | 1.41 | 15 | 150 | 1.41 | 15 | 150 | 1.41 | 15 | 1.104
5 | AL. 4x35 | 70 | 0.32 | 5 | 70 | 0.64 | 5 | 140 | 0.63 | 10 | 140 | 0.93 | 10 | 210 | 0.94 | 15 | 210 | 1.22 | 15 | 210 | 1.22 | 15 | 210 | 1.22 | 15 | 1.304
| AsXSn 2x16 | 16 | 0.7 | 5 | 32 | 0.7 | 10 | 48 | 0.8 | 15 | 64 | 1 | 20 | 80 | 1 | 25 | 96 | 1 | 30 | [6 empty] | 0.72
6 | AsXSn 2x25 | 73 | 0.7 | 14.5 | 73 | 0.7 | 14.5 | 73 | 0.7 | 14.5 | 80 | 1 | 16 | 115 | 1 | 23 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 163 | 1 | 32.5 | 0.72
7 | AsXSn 2x35 | 82 | 0.7 | 11.5 | 82 | 0.7 | 11.5 | 82 | 0.7 | 11.5 | 90 | 1 | 13 | 130 | 1 | 18 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 0.8
| AsXSn 4x16 | 32 | 0.7 | 5 | 32 | 0.7 | 5 | 64 | 0.8 | 10 | 64 | 1 | 10 | 96 | 1 | 15 | 128 | 1 | 20 | 193 | 1 | 27.5 | 193 | 1 | 27.5 | 0.87
8 | AsXSn 4x25 | 97 | 0.7 | 10 | 97 | 0.7 | 10 | 97 | 0.7 | 10 | 106 | 1 | 11 | 153 | 1 | 16 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 225 | 1 | 22.5 | 0.87
9 | AsXSn 4x35 | 112 | 0.7 | 8 | 112 | 0.7 | 8 | 112 | 0.7 | 8 | 123 | 1 | 9 | 176 | 1 | 13 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 280 | 1 | 20 | 0.96
10 | XzTKMXpwn 2x2 | 21.5 | 0.2 | 49.1 | 32.3 | 0.3 | 73.7 | 42.9 | 0.4 | 98.2 | 53.7 | 0.5 | 122.8 | 64.4 | 0.6 | 147.3 | 75.2 | 0.7 | 171.9 | 85.9 | 0.8 | 196.4 | 96.7 | 0.9 | 221 | 0.324
11 | XzTKMXpwn 5x4 | 31.1 | 0.2 | 71.1 | 46.6 | 0.3 | 106.6 | 62.2 | 0.4 | 142.1 | 77.7 | 0.5 | 177.7 | 93.3 | 0.6 | 213.2 | 108.8 | 0.7 | 248.7 | 124.4 | 0.8 | 284.3 | 139.9 | 0.9 | 319.8 | 0.518
|  | 13.4 |  |  | 20.2 |  |  | 26.8 |  |  | 33.6 |  |  | 40.3 |  |  | 47 |  |  | 53.7 |  |  | 60.4375
|  | 19.4 |  |  | 29.1 |  |  | 38.9 |  |  | 48.6 |  |  | 58.3 |  |  | 68 |  |  | 77.8 |  |  | 87.4375
0
|  | 1 | 2
Note on R25: liczone
Note on R26: liczone
Note on AA133: liczone
Note on AA134: liczone
Note on AA135: liczone
Note on AA136: liczone

## SŁUPY
Dane słupów ŻN -Energolinia Lnn+Lnni Tablica 7, słupów E energolinia EN-144 Tablica 18 | [6 empty] | r | rozkraczny (Aowy)
typ | Fdx | Fdy | Fwx WI | Fwy WI | Fwx WII | Fwy WII | rp | rozkraczny z popdpora ( Aowy z podporą)
E10.5/10 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 60 | 60 | p | podpora
E10 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 60 | 60
E12 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 70 | 70
E10.5/10b | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 120 | 120 | rr | rozkraczny z rozpórką
E10.5/12 | 1200 | 1200 | 50 | 50 | 60 | 60 | b | bliźniaczy
E10.5/13.5 | 1350 | 1350 | 50 | 50 | 60 | 60 | bb | bliźniaczy typ b
E10.5/15 | 1500 | 1500 | 60 | 60 | 70 | 70 | ba | bliźniaczy typ a
E10.5/2.5 | 250 | 250 | 40 | 40 | 50 | 50 | o | odciąg
E10.5/3.5 | 350 | 350 | 40 | 40 | 50 | 50 | r N120 | rozkraczny przy funkcji Narożny i kącie załomu 127-133stopnie
E10.5/4.3 | 430 | 430 | 40 | 40 | 50 | 50
E10.5/6 | 600 | 600 | 50 | 50 | 60 | 60 | czerwona czcionka - brak danych katalogowych
E10/12 | 1200 | 1200 | 50 | 50 | 60 | 60
E12/10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 70 | 70
E12/12 | 1200 | 1200 | 60 | 60 | 70 | 70
E12/3.5 | 350 | 350 | 50 | 50 | 60 | 60
E12/4.3 | 430 | 430 | 50 | 50 | 60 | 60
E12/6 | 600 | 600 | 60 | 60 | 70 | 70
SDP6 | 308 | 308 | 35 | 35 |  |  | Słup drewniany pojedynczy 6mb
SDP7 | 311 | 311 | 35 | 35 |  |  | Słup drewniany pojedynczy 7mb
SDP8 | 314 | 314 | 35 | 35 |  |  | Słup drewniany pojedynczy 8mb
SDP10 | 317 | 317 | 35 | 35 |  |  | Słup drewniany pojedynczy 10mb
SDB6 | 616 | 616 | 70 | 35 |  |  | Słup drewniany bliźniaczy 6mb
SDB7 | 622 | 622 | 70 | 35 |  |  | Słup drewniany bliźniaczy 7mb
SDB8 | 628 | 628 | 70 | 35 |  |  | Słup drewniany bliźniaczy 8mb
SDB10 | 634 | 634 | 70 | 35 |  |  | Słup drewniany bliźniaczy 10mb
SDPU6 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb
SDPU7 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb
SDBU6 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 6mb
SDBU7 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb
SDPP6 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 6mb
SDPP7 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 7mb
SDPP8 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 8mb
SDPP10 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny 10mb
SDPPU6 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny uszczudlony 6mb
SDPPU7 | [6 empty] | Słup drewniany pojedynczy z podporą lub rozkraczny uszczudlony 7mb
SDBP6 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy z podporą 6mb
SDBP7 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy z podporą 7mb
SDBP8 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy z podporą 8mb
SDBP10 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy z podporą 10mb
SDBUP6 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 6mb
SDBUP7 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 7mb
SDBUP8 | [6 empty] | Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony z podporą 8mb
ŻN7 | 186 | 92 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ŻN8 | 186 | 92 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ŻN9 | 220 | 111 | 33.4 | 38.8 | 39.4 | 45.8
ŻN10 | 227 | 111 | 37.8 | 43.9 | 44.6 | 52
ŻN12 | 227 | 113 | 48.7 | 56.6 | 57.5 | 66.8
ŻN7ba | 372 | 184 | 57 | 28.7 | 67.2 | 33.9
ŻN8ba | 372 | 184 | 57 | 28.7 | 67.2 | 33.9
ŻN9ba | 440 | 222 | 66.8 | 38.8 | 78.8 | 45.8
ŻN10ba | 454 | 222 | 75.6 | 43.9 | 89.2 | 52
ŻN12ba | 454 | 226 | 97.4 | 56.6 | 115 | 66.8
ŻN7b | 372 | 184 | 28.5 | 57.4 | 33.6 | 67.8
ŻN8b | 372 | 184 | 28.5 | 57.4 | 33.6 | 67.8
ŻN9b | 590 | 222 | 33.4 | 77.6 | 39.4 | 91.8
ŻN10b | 590 | 222 | 37.8 | 87.8 | 44.6 | 104
ŻN12b | 590 | 226 | 48.7 | 113.2 | 57.5 | 123.6
ŻN7p | 1080 | 184 | 57 | 57.4 | 66.2 | 67.8
ŻN8p | 1700 | 184 | 57 | 57.4 | 66.2 | 67.8
ŻN9p | 1500 | 222 | 66.8 | 77.6 | 69.9 | 91.8
ŻN10p | 1250 | 222 | 75.6 | 87.8 | 101.9 | 104
ŻN12p | 960 | 226 | 97.4 | 113.2 | 131.1 | 123.6
ŻN7o | 660 | 184 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ŻN8o | 1250 | 184 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ŻN9o | 1250 | 222 | 33.4 | 38.8 | 39.4 | 45.8
ŻN10o | 1250 | 222 | 37.8 | 43.9 | 44.6 | 52
ŻN12o | 1250 | 226 | 48.7 | 56.6 | 57.5 | 66.8
ŻN7r | 1500 | 184 | 51.7 | 57 | 61 | 67.2
ŻN8r | 1500 | 184 | 51.7 | 57 | 61 | 67.2
ŻN9r | 1500 | 222 | 69.8 | 66.8 | 82.6 | 78.8
ŻN10r | 1500 | 222 | 79 | 75.6 | 93.6 | 89.2
ŻN12r | 1500 | 226 | 101.9 | 97.4 | 111.2 | 115
ŻN9rr | 2250 | 222 | 69.8 | 66.8 | 82.6 | 78.8
ŻN10rr | 2250 | 222 | 79 | 75.6 | 93.6 | 89.2
ŻN12rr | 2250 | 226 | 101.9 | 97.4 | 111.2 | 115
ŻN9rp | 1500 | 1180 | 108.6 | 102 | 128.4 | 118.2
ŻN10rp | 1500 | 1180 | 122.9 | 113.4 | 145.6 | 133.8
ŻN12rp | 1500 | 1180 | 158.5 | 146.1 | 178 | 172.5
ŻN9rpr | 2250 | 1650 | 108.6 | 102 | 128.4 | 118.2
ŻN10rpr | 2250 | 1650 | 122.9 | 113.4 | 145.6 | 133.8
ŻN12rpr | 2250 | 1650 | 158.5 | 146.1 | 178 | 172.5
ALA8 | 186 | 92 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ALA9 | 220 | 111 | 33.4 | 38.8 | 39.4 | 45.8
ALA10 | 227 | 111 | 37.8 | 43.9 | 44.6 | 52
ALA12 | 227 | 113 | 48.7 | 56.6 | 57.5 | 66.8
ALA13 | 227 | 113 | 48.7 | 56.6 | 57.5 | 66.8
ALA8b | 372 | 184 | 28.5 | 57.4 | 33.6 | 67.8
ALA9b | 590 | 222 | 33.4 | 77.6 | 39.4 | 91.8
ALA10b | 590 | 222 | 37.8 | 87.8 | 44.6 | 104
ALA12b | 590 | 226 | 48.7 | 113.2 | 57.5 | 123.6
ALA8p | 1700 | 184 | 57 | 57.4 | 66.2 | 67.8
ALA9p | 1500 | 222 | 66.8 | 77.6 | 69.9 | 91.8
ALA10p | 1250 | 222 | 75.6 | 87.8 | 101.9 | 104
ALA12p | 960 | 226 | 97.4 | 113.2 | 131.1 | 123.6
ALA8o | 1250 | 184 | 28.5 | 33.1 | 33.6 | 39.2
ALA9o | 1250 | 222 | 33.4 | 38.8 | 39.4 | 45.8
ALA10o | 1250 | 222 | 37.8 | 43.9 | 44.6 | 52
ALA12o | 1250 | 226 | 48.7 | 56.6 | 57.5 | 66.8
ALA8r | 1500 | 184 | 51.7 | 57 | 61 | 67.2
ALA9r | 1500 | 222 | 69.8 | 66.8 | 82.6 | 78.8
ALA10r | 1500 | 222 | 79 | 75.6 | 93.6 | 89.2
ALA12r | 1500 | 226 | 101.9 | 97.4 | 111.2 | 115
ALA9rr | 2250 | 222 | 69.8 | 66.8 | 82.6 | 78.8
ALA10rr | 2250 | 222 | 79 | 75.6 | 93.6 | 89.2
ALA12rr | 2250 | 226 | 101.9 | 97.4 | 111.2 | 115
ALA9rp | 1500 | 1180 | 108.6 | 102 | 128.4 | 118.2
ALA10rp | 1500 | 1180 | 122.9 | 113.4 | 145.6 | 133.8
ALA12rp | 1500 | 1180 | 158.5 | 146.1 | 178 | 172.5
ALA9rpr | 2250 | 1650 | 108.6 | 102 | 128.4 | 118.2
ALA10rpr | 2250 | 1650 | 122.9 | 113.4 | 145.6 | 133.8
ALA12rpr | 2250 | 1650 | 158.5 | 146.1 | 178 | 172.5
| WI | WII
Lampa nad linią | 20daN | 25daN
Lampa pod linią | 14daN | 18daN
Obciążenie wiatrem stelażu zapasu kabla z mufą małą lub dużą
| Zapas | Mufa Mała | Mufa Duża
Zapas Kabla | 7daN | 10daN | 15daN
Note on B2: dopuszczalne obciążenie słupa w osi x
Note on C2: dopuszczalne obciążenie słupa w osi y
Note on D2: obciążenie słupa wiatrem w osi x strefa I
Note on E2: obciążenie słupa wiatrem w osi y strefa I
Note on F2: obciążenie słupa wiatrem w osi x strefa II
Note on G2: obciążenie słupa wiatrem w osi y strefa II
Note on A3: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A7: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A8: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A9: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A10: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A11: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A12: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A13: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A14: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A15: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A16: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A17: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A18: dane katalog Energolinia EN-144 ensto
Note on A19: dane katalog Energolinia EN-144 ensto

## OBLICZENIA
Obciążenie pzrewodu wiatrem
C | k | p | A | [8 empty] | Układ płaski (ro)
|  |  | ADSS 144J | ADSS 96J | ADSS 12J | SQOTKSdD 2J | AL. 1x25 | AL. 1x35 | AL. 1x50 | AL. 1x70 | AL. 1x95 | AL. 4x25 | AL. 4x35 |  |  | AL. 4x50 | AL. 4x70 | AL. 4x95 | AL. 1x16 | AL. 2x16 | AL. 2x25 | AL. 2x35 | AL. 4x16 | AsXSn 2x25 | AsXSn 2x35 | AsXSn 4x25 | AsXSn 4x35 | AsXSn 4x50 | AsXSn 4x70 | AsXSn 4x95 | AsXSn 4x120 | AsXSn 4x35+25 | AsXSn 4x50+25 | AsXSn 4x70+25 | AsXSn 4x95+25 | AsXSn 4x120+25 | AsXSn 4x50+2x25 | AsXSn 4x70+2x25 | AsXSn 4x95+2x25 | AsXSn 4x120+2x25 | AsXSn 4x35+35 | AsXSn 4x50+35 | AsXSn 4x70+35 | AsXSn 4x95+35 | AsXSn 4x120+35 | AsXSn 4x50+2x35 | AsXSn 4x70+2x35 | AsXSn 4x95+2x35 | AsXSn 4x120+2x35
0.8 | 1.1 | 49 | 0.0139 | 0.0114 | 0.0101 | 0.003 | 0.00639 | 0.00756 | 0.009 | 0.0108 | 0.0126 | 0.9425 | 0.84926 |  |  | 0.76778 | 0.69648 | 0.64556 | 0.00581 | 1.0027 | 0.9425 | 0.84926 | 1.0027 | 0.0167 | 0.0191 | 0.0202 | 0.023 | 0.0271 | 0.0305 | 0.0361 | 0.0391 | 0.0243 | 0.0304 | 0.0333 | 0.0394 | 0.0407 | 0.0342 | 0.0365 | 0.04 | 0.0411 | 0.0248 | 0.0306 | 0.0344 | 0.039 | 0.0406 | 0.036 | 0.0382 | 0.0418 | 0.0422
Obciążenie wiatrem daN/m |  |  | 0.6 | 0.492 | 0.436 | 0.13 | 0.276 | 0.326 | 0.389 | 0.466 | 0.544 | 1.0546 | 1.1565 |  |  | 1.282 | 1.4387 | 1.5955 | 0.251 | 0.50172 | 0.53523 | 0.60283 | 1.0041 | 0.721 | 0.824 | 0.872 | 0.992 | 1.169 | 1.316 | 1.557 | 1.686 | 1.048 | 1.311 | 1.436 | 1.699 | 1.755 | 1.475 | 1.574 | 1.725 | 1.773 | 1.07 | 1.32 | 1.484 | 1.682 | 1.751 | 1.553 | 1.648 | 1.803 | 1.82
0.00639
waga kabla kg/km | [9 empty] | 68.7 | 96.1 | 136 | 194 | 261 | 212 | 280 | 424 | 560 | 780 | 1075 | 1440 | 1692 | 610 | 790 | 1050 | 1400 | 1680 | 890 | 1140 | 1500 | 1780 | 650 | 820 | 1070 | 1430 | 1710 | 950 | 1200 | 1550 | 1860
Naciąg kabli | Strefa | SI | 0.28
typ kabla | XTKMwn 2x2 | XTKMwn 5x4 | XTKMwn 10x4 | ADSS 4kN 48 (8x6) | ADSS 4kN 12 - 72J | ADSS 4kN 96J | ADSS 4kN 144J | SQOTKSdD 2J | ADDS FLAT 24J | AL. 1x25 | AL. 1x35 | AL. 1x50 | AL. 1x70 | AL. 1x95 | AsXSn 2x25 | AsXSn 2x35 | AsXSn 4x25 | AsXSn 4x35 | AsXSn 4x50 | AsXSn 4x70 | AsXSn 4x95 | AsXSn 4x120 | AsXSn 4x35+25 | AsXSn 4x50+25 | AsXSn 4x70+25 | AsXSn 4x95+25 | AsXSn 4x120+25 | AsXSn 4x50+2x25 | AsXSn 4x70+2x25 | AsXSn 4x95+2x25 | AsXSn 4x120+2x25 | AsXSn 4x35+35 | AsXSn 4x50+35 | AsXSn 4x70+35 | AsXSn 4x95+35 | AsXSn 4x120+35 | AsXSn 4x50+2x35 | AsXSn 4x70+2x35 | AsXSn 4x95+2x35 | AsXSn 4x120+2x35
a długość przęsła [m] | 50 | 42 | 50 | 35 | 53 | 46.5 | 55 | 55 | 49 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
f zwis [m] | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.65 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.907 | 1 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
ds. średnica kabla [mm] | 7.5 | 12 | 14.5 | 10.1 | 10.1 | 11.4 | 13.9 | 3 | 8,7 | 6.39 | 7.56 | 9 | 10.85 | 12.6 | 16.7 | 19.1 | 20.2 | 23 | 27.1 | 30.5 | 36.1 | 39.1 | 24.3 | 30.4 | 33.3 | 39.4 | 40.7 | 34.2 | 36.5 | 40 | 41.1 | 24.8 | 30.6 | 34.4 | 39 | 40.6 | 36 | 38.2 | 41.8 | 42.2
Gp ciężar liniowy kabla [N/m] | 0.6 | 1.8 | 2.42 | 0.96 | 0.81 | 1.02 | 1.47 | 0.078 | 0.37 | 0.687 | 0.961 | 1.36 | 1.94 | 2.61 | 2.12 | 2.8 | 4.24 | 5.6 | 7.8 | 10.75 | 14.4 | 16.92 | 6.1 | 7.9 | 10.5 | 14 | 16.8 | 8.9 | 11.4 | 15 | 17.8 | 6.5 | 8.2 | 10.7 | 14.3 | 17.1 | 9.5 | 12 | 15.5 | 18.6
Gs ciężar szadzi [N/m] | 4.9 | 6.16 | 6.86 | 5.628 | 5.628 | 5.992 | 6.692 | 3.64 | 5.236 | 4.5892 | 4.9168 | 5.32 | 5.838 | 6.328 | 7.476 | 8.148 | 8.456 | 9.24 | 10.388 | 11.34 | 12.908 | 13.748 | 9.604 | 11.312 | 12.124 | 13.832 | 14.196 | 12.376 | 13.02 | 14 | 14.308 | 9.744 | 11.368 | 12.432 | 13.72 | 14.168 | 12.88 | 13.496 | 14.504 | 14.616
G ciężar liniowy kabla z szadzią [N/m] | 5.5 | 7.96 | 9.28 | 6.588 | 6.438 | 7.012 | 8.162 | 3.718 | 5.606 | 5.2762 | 5.8778 | 6.68 | 7.778 | 8.938 | 9.596 | 10.948 | 12.696 | 14.84 | 18.188 | 22.09 | 27.308 | 30.668 | 15.704 | 19.212 | 22.624 | 27.832 | 30.996 | 21.276 | 24.42 | 29 | 32.108 | 16.244 | 19.568 | 23.132 | 28.02 | 31.268 | 22.38 | 25.496 | 30.004 | 33.216
S przekrój obl. cz.nośnej [mm2] | 7 | 7 | 7 | 80.0778 | 80.0778 | 102.0186 | 151.6699 | 7.065 | 43.5 | 24.94 | 34.91 | 49.48 | 70.27 | 94.76 | 49.86 | 69.8 | 99.72 | 139.6 | 200.4 | 278.36 | 378.88 | 481.2 | 139.6 | 200.4 | 278.36 | 378.88 | 481.2 | 200.4 | 278.36 | 378.88 | 481.2 | 139.6 | 200.4 | 278.36 | 378.88 | 481.2 | 200.4 | 278.36 | 378.88 | 481.2
g obciążenie objętościowe przewodu w warunkach sadzi normalnej [N/m*mm2] g=Gp+Gs/S | 0.7857 | 1.1371 | 1.3257 | 0.0823 | 0.0804 | 0.0687 | 0.0538 | 0.5263 | 0.1289 | 0.2116 | 0.1684 | 0.135 | 0.1107 | 0.0943 | 0.1925 | 0.1568 | 0.1273 | 0.1063 | 0.0908 | 0.0794 | 0.0721 | 0.0637 | 0.1125 | 0.0959 | 0.0813 | 0.0735 | 0.0644 | 0.1062 | 0.0877 | 0.0765 | 0.0667 | 0.1164 | 0.0976 | 0.0831 | 0.074 | 0.065 | 0.1117 | 0.0916 | 0.0792 | 0.069
n naprężenie max przewodu [MPa] a2*g/8*f | 245.5313 | 192.8697 | 414.2813 | 12.6022 | 17.1094 | 12.3789 | 16.9526 | 117.0631 | 25.7907 | 32.4013 | 25.7863 | 20.6719 | 16.9509 | 14.4397 | 32.7517 | 26.4719 | 19.4928 | 10.1732 | 8.4265 | 7.1518 | 9.6003 | 8.4818 | 14.9796 | 12.7693 | 10.8253 | 9.7867 | 8.575 | 14.1408 | 11.6774 | 10.1861 | 8.8813 | 15.4989 | 12.9957 | 11.0649 | 9.8533 | 8.6549 | 14.8731 | 12.1967 | 10.5457 | 9.1875
N naciąg [daN] S*n | 171.8719 | 135.0088 | 289.9969 | 100.9157 | 137.0084 | 126.2878 | 257.1198 | 82.7051 | 112.1895 | 80.8088 | 90.02 | 102.2846 | 119.114 | 136.8306 | 163.3 | 184.7739 | 194.3822 | 142.0179 | 168.8671 | 199.0775 | 363.7362 | 408.1442 | 209.1152 | 255.8968 | 301.3331 | 370.7985 | 412.629 | 283.3816 | 325.0521 | 385.931 | 427.3682 | 216.3646 | 260.4338 | 308.0026 | 373.3218 | 416.4738 | 298.0569 | 339.5073 | 399.5555 | 442.1025
F sila naciągu na wierzchołek słupa F=N*(hp/hs) hp-wysokość zawiesz. ŻN10=6,9, ŻN12=8,6 hs wys. wierzch. słupa ŻN10=8 , ŻN12=9,9 | 107.4199 | 84.3805 | 181.2481 | 87.0398 | 118.1697 | 108.9232 | 221.7659 | 71.3331 | 96.7635 | 69.6976 | 77.6422 | 88.2204 | 102.7358 | 118.0164 | 140.8462 | 159.3675 | 167.6546 | 122.4904 | 145.6478 | 171.7043 | 313.7224 | 352.0244 | 180.3619 | 220.711 | 259.8998 | 319.8137 | 355.8925 | 244.4167 | 280.3574 | 332.8655 | 368.605 | 186.6145 | 224.6242 | 265.6522 | 321.9901 | 359.2086 | 257.0741 | 292.8251 | 344.6166 | 381.3134
f dobór zwisu [m] dla max naciągu n=200daN | 1e-06 | 0.87756 | 1.45 | 0.50458 | 1.1303 | 0.94716 | 1.5427 | 1.7575 | 1.2945 | 0.62161 | 0.69246 | 0.7868 | 0.91626 | 1.0525 | 1.1305 | 1.2892 | 1.4952 | 1.7479 | 2.1433 | 2.6033 | 3.2177 | 3.6105 | 1.8499 | 2.2637 | 2.6656 | 3.2801 | 3.6502 | 2.5068 | 2.8755 | 3.414 | 3.7805 | 1.914 | 2.3038 | 2.7246 | 3.3024 | 3.6842 | 2.6367 | 3.0033 | 3.5345 | 3.9109
Note on B3: dla Wi i WII przewody do wysokości 10m C=0,8
Note on C3: k =1 dla kabli powyżej 14mm k=1.1 dla kabli poniżej 14mm
Note on D3: PN E dla WI =49daN/m2 dla WII =58daN/m2
Note on N5: ro = 0,011*(b/D)+0,34 b-rozstaw pzrewodów, D-średnica przewodów
Note on B6: PN-E-5100-1 = C*k*p*A
Note on B14: PM: ASXSN www.kable.elektra.pl/files/864380474/asxsn.pdf oraz AL. PTPIREE-01/01-1998 tom1 rzdział 4,1
Note on B15: -5C, szadź
Note on E15: podaj wartoć współczynnika dla strefy SI = 0,28 daN SII = 0,42 daN SIIa dla kabli średnicy <12mm) = 0,84 i 0,042
Note on B19: średnica kabla mm
Note on B20: ciężar jednostkowy m kabla w daN
Note on F20: 97kg/km
Note on G20: 82kg/km
Note on H20: 103kg/km
Note on I20: 149kg/km
Note on J20: 7,8kg/km
Note on K20: 7,8kg/km
Note on B21: ciężar szadzi (kG/m =daN/m) wg PN-E-5100-1 dla strefy SI , SIa =0,28+0,028*ds. dla strefy SII, SIIa przy ds.>12mm = 0,42+0,042*ds. dal strefy SIIa przy ds.<12mm =0,82+0,042*ds
Note on B23: przekrój linki nośnej
Note on C23: linka nośna 3mm
Note on D23: linka nośna 3mm
Note on E23: linka nośna 3mm
Note on B24: ciężar przeliczeniowy (współczynnik obciążenia mechanicznego przewodu) z szadzią =Gp+Gs/S daN/mm2
Note on B25: n=a2*g/8*f
Note on B26: naciąg =S*n
Note on B27: ,sprowadzona metodą równych momentów z rzeczywistej wysokości zawieszenia
Note on J28: max 80daN
Note on K28: max 80daN

## SPRAWDŹ_SŁUP
ŻN10 | ŻN10
ŻN9rp | ŻN9rp
ŻN9rp | ŻN9rp
ŻN10rp | ŻN10rp
ŻN10rp | ŻN10rp
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ALA10r | ALA10r
ALA10r | ALA10r
ŻN10 | ŻN10
ŻN10b | ŻN10b
ALA10 | ALA10
ALA10 | ALA10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10r | ŻN10r
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ALA10r | ALA10r
ALA10 | ALA10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E12 | E12
E12 | E12
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
E10 | E10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
E10 | E10
E12 | E12
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN12b | ŻN12b
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10rp | ŻN10rp
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10p | ŻN10p
ŻN9 | ŻN9
ŻN12 | ŻN12
ŻN12r | ŻN12r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10 | ŻN10
ŻN12 | ŻN12
ŻN10 | ŻN10
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN12r | ŻN12r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9p | ŻN9p
ŻN12 | ŻN12
ŻN12r | ŻN12r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10b | ŻN10b
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10p | ŻN10p
ŻN10r | ŻN10r
ŻN12 | ŻN12
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10p | ŻN10p
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN12r | ŻN12r
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10r | ŻN10r
ŻN12 | ŻN12
ŻN12r | ŻN12r
ŻN12 | ŻN12
ŻN12r | ŻN12r
ŻN12r | ŻN12r
ŻN12 | ŻN12
ŻN10r | ŻN10r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9p | ŻN9p
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10r | ŻN10r
ŻN9 | ŻN9
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN10 | ŻN10
ŻN12r | ŻN12r
ŻN12r | ŻN12r
ŻN10 | ŻN10
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
ŻN9r | ŻN9r
ŻN9 | ŻN9
#N/A
#N/A
#N/A

## SPRAWDŹ_KABEL
AL. 4x50 | AL. 4x50 | AL 4x50
AsXSn 4x50 | AsXSn 4x50 | AsXSn 4x50
AsXSn 4x70 | AsXSn 4x70 | AsXSn 4x70
AsXSn 4x25 | AsXSn 4x25 | AsXSn 4x25
AsXSn 4x95 | AsXSn 4x95 | AsXSn 4x95
AsXSn 2x25 | AsXSn 2x25 | AsXSn 2x25
AL. 3x50+70 | AL. 3x50+70 | AL 3x50+70
AL. 4x35 | AL. 4x35 | AL 4x35
2xAsXSn 4x70 | #N/A | 2xAsXSn 4x70 | AsXSn 4x70-AsXSn 4x70
AL. 4x70+AL. 3x70 | AL. 4x70+AL. 3x70 | AL 4x70 + AL 3x70
AL. 4x70 | AL. 4x70 | AL 4x70
AsXSn 4x35 | AsXSn 4x35 | AsXSn 4x35
AL. 3x50+AL. 4x50 | AL. 3x50+AL. 4x50 | AL 3x50+AL 4x50
AL. 4x25 | AL. 4x25 | AL 4x25
AL. 4x35+25 | AL. 4x35+25 | AL 4x35+25
AsXSn 4x25+16 | AsXSn 4x25+16 | AsXSn 4x25+16
AsXSn 4x16 | AsXSn 4x16 | AsXSn 4x16